# Zabbix 多租户托管运维平台技术方案

采用独立 MSP 控制层、Zabbix 监控资源池与客户侧 Proxy 构建多租户托管运维平台。控制层统一管理租户、资产、权限、事件、工单和自动化，Zabbix 负责指标采集、规则计算与监控数据存储。标准客户使用共享监控实例，具有独立数据、故障边界或容量要求的客户使用独享实例。

# 1 建设目标与范围

建设范围包括多租户权限管理、资产与监控配置、指标查询、告警策略、多渠道通知、工单与自动化闭环、运营看板、SLA 报告，以及大规模监控的性能和高可用设计。

租户身份、对象归属、资源配额和审计由平台建立；主机组负责监控对象授权，标签仅用于路由与检索。平台通过 API、模板和 Webhook 集成 Zabbix，核心逻辑修改仅在现有扩展点无法满足明确需求时采用。

Server 原生高可用采用主备模式，增加备用节点不提高处理吞吐。采集能力通过 Proxy 扩展，超过单实例处理或存储瓶颈后新增独立监控资源池。

# 2 技术选型

监控引擎选用仍在官方支持期内的 Zabbix LTS 稳定维护版本。部署前锁定 Zabbix、Proxy、Agent、数据库与扩展的兼容组合，固定镜像摘要，并建立升级与回退流程。

| 路线 | 优点 | 代价与适用场景 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原生界面 + 配置集成 | 启动快，复用现有能力 | 客户体验、租户配额、运营流程扩展有限；适合内部运维或早期验证 | 用作 PoC 和内部运维入口 |
| 独立控制层 + 原生监控引擎 | 业务模型清晰，独立门户，多实例可统一管理 | 需实现对象授权、异步一致性和连接器维护 | 推荐主线 |
| 深度修改 Zabbix 核心 / 数据库 | 可改变底层行为 | 升级合并、性能回归与安全补丁适配成本高 | 只有 API / 扩展点无法覆盖的明确需求才考虑 |

## 2.1 技术栈

| 层次 | 建议组件 | 选择理由 / 约束 |
| --- | --- | --- |
| 客户门户 | Vue + TypeScript + ECharts | 资产、告警、工单与运营看板共用权限上下文；以团队熟悉度决定组件库 |
| 控制层 | Java LTS + Spring Boot；模块化单体 + 独立 Worker | 先统一业务事务与审计，随后按负载拆分；所有外部调用经 Adapter |
| 身份与授权 | OIDC 身份提供方 + 平台 RBAC / 资源范围 | 平台保存租户成员与授权，不把外部身份组直接当成全权限 |
| 业务存储 | PostgreSQL + Redis + 兼容 S3 对象存储 | PostgreSQL 保存权威业务状态；Redis 缓存；对象存储保存报告和执行附件 |
| 任务与事件 | 事务 Outbox + RabbitMQ + Worker | 持久化、确认消费、重试、死信；PoC 可先用数据库任务队列验证流程 |
| 监控引擎 | Zabbix LTS 稳定维护版本；同代 Proxy / Agent 2 | 锁定具体补丁版本和镜像摘要 |
| 监控数据库 | PostgreSQL；TimescaleDB 经 PoC 后启用 | 按 Zabbix 补丁版本、PostgreSQL、TimescaleDB 三方兼容矩阵锁定组合；平台业务库与监控库分离 |
| 自动化 | 既有 AWX / Ansible 平台优先复用 | 无既有平台时，先用受控 Ansible Runner，再按需求引入 AWX 工作流 |
| 部署方式 | 虚拟机 / 容器；有成熟 Kubernetes 团队再复用集群 | Zabbix Server 与数据库优先保持清晰的持久化和主备拓扑 |

# 3 总体架构

控制层负责“谁可以操作什么、请求如何闭环”；监控资源池负责“如何采集、计算、存储与产生事件”。每个资源池包含一套 Zabbix 实例及其数据库，可承载多个标准租户，也可独享给单个客户。

| 层次 | 组件与职责 |
| --- | --- |
| 访问层 | 客户门户、MSP 运营工作台；OIDC 登录与租户上下文 |
| 控制层 | 租户授权、资源配额、资产模板、配置同步、事件通知、工单、编排、审计和报表 |
| 平台数据层 | 业务 PostgreSQL、Outbox、RabbitMQ、Redis、对象存储 |
| 监控资源池 | 每池独立 Zabbix API 前端、Server 主备与监控 PostgreSQL，可选 TimescaleDB |
| 客户采集层 | 按客户和网络站点部署 Proxy 或 Proxy Group，连接 Agent、SNMP、HTTP 等采集对象 |
| 外部系统 | CMDB、ITSM、通知渠道、AWX 或 Ansible Runner |

客户门户 → MSP 控制层 → Zabbix API；客户设备 → Proxy → 监控资源池；Zabbix Webhook → 事件中心 → 通知、工单与自动化。业务数据库和监控数据库分离，各监控资源池拥有独立数据库。

门户 → 业务事务 → Worker → API。保存期望配置与版本，同时写入 Outbox。Worker 根据租户路由调用对应 Zabbix API，记录实际结果，再定期检查配置漂移。前端展示“同步中 / 生效 / 失败”，而非提前宣布创建成功。

Zabbix → Webhook → 事件中心 → 闭环。事件先可靠落库，再返回成功并异步处理。事件中心去重、补齐资产上下文、分派通知与工单；恢复后复核执行结果并更新报告。

设备 → Agent / Proxy → Zabbix DB。指标查询先校验资产和 Item 所属，再按需读取历史或趋势。报表以业务聚合和小时趋势为主，避免控制层成为第二套全量时序存储。

CMDB → 平台映射 → Zabbix Host。CMDB 管理生命周期、负责人和服务关系；Zabbix 反馈监控状态与采集发现。IP 可能重复，不能用 IP 作为跨客户资产唯一键。

# 4 多租户隔离

租户标识必须由可信登录上下文解析，并对每个对象实施授权。请求中的 tenant_id、主机名、标签和前端筛选都不能单独作为授权依据。跨客户值班人员通过受审计的“当前租户切换”工作；平台管理员的跨租户能力单独授权。

| 模式 | 边界 | 主要代价 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共享监控实例 | 独立主机组、受限身份、平台对象授权；共享 Server 与监控 DB | 存在共同故障域和资源争用；管理员可接触多个租户数据 | 标准客户、监控配置及数据保留政策相近 |
| 独享监控实例 | 独立 Server、DB、Proxy 路由和凭据；统一控制门户 | 更多资源、备份和升级单元 | 较高负载、独立数据留存 / 地域 / 变更窗口 |
| 独立部署 | 控制层及监控层均在客户环境 | 版本分散、远程维护与分发成本高 | 客户要求自主管理全部系统，或网络无法接入共享控制层 |

## 4.1 隔离控制

1. 身份层：成员表 tenant_membership 保存用户、租户、角色与资源范围。每次切换校验成员关系，短期会话缓存授权版本，撤权后立即失效。

2. 对象层：Host / Item / Trigger / Event / Dashboard / Report / Job 等所有入口都先验证 (tenant_id, object_id)。批量请求逐项授权；对象不存在与无权限统一响应，避免暴露客户资源。

3. Zabbix 层：主机组按 tenant/{uuid}/{site} 分配，技术主机名带不可冲突标识；共享基础模板只允许平台发布。标准租户配受限的查询和配置身份；需更高权限的操作只在内部 Provisioner 中执行，不向门户提供任意 API 透传。

4. 数据库层：平台业务表包含非空 tenant_id，复合外键与唯一键携带租户。启用 RLS 作为补充，应用连接使用非 owner、非 superuser、无 BYPASSRLS 的角色；每事务设置租户上下文，并防止连接池复用残留。

5. 缓存与任务层：缓存键包含租户、监控实例、权限版本和查询条件；消息写入可信租户与对象引用，消费时再次校验。报告下载使用授权后签发的短时地址，不能依赖路径不可猜测。

6. 网络与执行层：Proxy、通知连接器和执行器按客户网络分配凭据；Worker 配置租户并发上限。任意 URL、任意脚本和任意主机清单均不作为面向客户的通用输入。

必须验证的 Zabbix 权限细节

不同用户组的 Read / Read-write 可能扩大访问，显式 Deny 会阻断访问；问题标签过滤控制的是问题可见性。不要把全局“Linux”“数据库”主机组赋给所有租户。所有新增主机组、成员变化和模板发布都要跑双租户回归。上述规则来自官方权限文档，完整 SaaS 隔离由本方案额外实现。

## 4.2 角色矩阵

| 角色 | 资产 / 指标 | 告警 / 工单 | 模板与自动化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户观察者 | 授权范围只读 | 只读 / 评论按合同开启 | 不可改模板，不可执行 |
| 客户管理员 | 本租户资产、接入配置 | 本租户确认、派单、通知策略 | 选择已批准模板；申请执行 |
| MSP 值班工程师 | 被指派租户范围 | 确认、处置、升级、复核 | 执行被授权 Runbook |
| 平台管理员 | 全局管理需独立授权 | 平台故障与全局审计 | 版本发布、路由、配额；高风险执行审批职责分开 |

RLS 只加在自建业务库；不为实现多租户而直接改写 Zabbix 原生表结构或给原生查询叠加自定义 RLS。客户删除在共享监控库中并不等同于立即清除备份及全部历史，应在产品规则中明确保留与清理流程。

# 5 数据模型与接口设计

| 实体 | 关键字段 / 约束 | 权威来源 |
| --- | --- | --- |
| tenant / membership | tenant_id、status、plan、quota；(tenant_id, user_id) | MSP 平台 |
| monitoring_instance / route | instance_id、endpoint_ref、version、secret_ref；tenant + site → instance | 平台资源池管理 |
| asset / binding | tenant_id、asset_id、cmdb_id、site_id、instance_id、hostid；唯一 (instance_id, hostid) | CMDB 资产事实；平台监控绑定 |
| template_release / desired_config | release_id、checksum、desired_version、applied_version、sync_status | Git 模板仓库 / 平台配置 |
| event_record / incident | tenant_id、instance_id、eventid、r_eventid、event_clock、received_at、source_state、handling_state | Zabbix 产生监控事件；平台管理处置 |
| ticket_binding / notification | tenant_id、incident_id、external_id、channel、attempt、delivery_state | ITSM 工单；平台连接记录 |
| automation_run / approval | tenant_id、incident_id、runbook_version、inventory_snapshot、job_id、approver、result | 平台审批；执行引擎状态 |
| outbox / audit_log | tenant_id、aggregate_id、operation_id、payload_hash、actor、trace_id、occurred_at | 平台事务与追加式审计 |

所有 Zabbix ID 按字符串处理。唯一性必须包含 instance_id；Zabbix 各实例可能生成相同 ID。业务资产 ID 保持稳定，迁移实例时新增带生效区间的 binding，不把旧 hostid 当作新实例 ID。

## 5.1 业务接口与内部调用

| 平台接口（设计示例） | 行为 | 下游接口 / 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/assets | 202 + operation_id；幂等键创建资产并异步接入 | host.create、模板绑定 |
| GET /v1/assets/{id}/metrics | 先查归属，再限制 Item、时间范围和返回点数 | item.get / history.get / trend.get |
| POST /v1/monitoring-plans/{id}/apply | 记录配置版本，分批发布和回读 | host.update / template.get 等受控方法 |
| GET /v1/incidents | 租户作用域内的处置列表 | 平台事件库；problem.get 补充当前问题 |
| POST /v1/incidents/{id}/ack | 本地审计后，幂等回写确认 | event.acknowledge |
| POST /v1/incidents/{id}/automation-runs | 校验 Runbook、目标集与审批状态 | AWX / Runner Adapter |
| POST /internal/zabbix/{instance}/events | 校验来源凭据、实例与资产关系，持久化后确认 | Zabbix Webhook |

例如，内部 Adapter 经服务端授权得到允许的 hostid 后，才发送以下请求。Token 仅从服务端密钥存储读取，不能进入浏览器、日志或报告。Zabbix LTS API 使用 JSON-RPC，官方支持 Authorization: Bearer 认证。

POST /zabbix/api_jsonrpc.php

Authorization: Bearer <server-side scoped token>

Content-Type: application/json-rpc

{

"jsonrpc": "2.0",

"method": "host.get",

"params": {

"hostids": ["10481"],

"output": ["hostid", "host", "name", "status"]

},

"id": 1

}

## 5.2 写入一致性与失败恢复

数据库事务只覆盖平台记录与 Outbox，不跨 Zabbix / ITSM 做分布式事务。对写请求使用 tenant_id + Idempotency-Key 唯一约束，并校验请求摘要；同一幂等键不同请求体返回冲突。调用超时视为“结果未知”，先按稳定技术名称 / 映射回读，再决定重试，避免重复创建。

Worker 按对象串行应用递增配置版本；失败进入可重试 / 需人工介入状态。对账检查“期望版本、已应用版本、实际配置摘要”。统一处理 HTTP 失败和 JSON-RPC 的 error 字段；对每个实例设置速率、并发和熔断，批量接口限制对象数。

示例起始限制：普通列表每页 100、最大 500；单图最多 20 条曲线、每条 1,000 个点；超过范围转异步报表或缩小时间窗。以上均为待压测的产品限制，不是 Zabbix 原生固定上限。

# 6 监控接入与模板治理

资产登记（CMDB ID、租户、站点、负责人、服务关系） → 分配采集（网络检查、Proxy 绑定、独立凭据） → 套用模板（版本、宏、采样周期、阈值） → 验证首值（Agent 可达、Item 有效、触发器正常） → 进入服务（计量、告警分派、SLA 映射）。

| 对象 | 优先方式 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| Linux / Windows | Agent 2，受限网络优先主动检查 | 模板、证书 / PSK、主机身份预登记；控制昂贵命令与日志采集范围 |
| 交换机 / 防火墙 | 站点 Proxy + SNMPv3 | 凭据按租户存储；轮询与 Trap 通道分别设计 |
| 数据库 / 中间件 | 官方模板、Agent 2 插件或 HTTP | 最小采集权限；慢查询、连接池、关键业务指标分层 |
| 业务 API / 网站 | HTTP 检查 / Web 场景 | 连通性、响应时间、状态码、必要业务断言；采集点决定观测视角 |
| 自定义业务指标 | 受控 Sender / Trapper 或 HTTP 采集 | 统一命名、单位、数据类型、频率；平台管理注册和凭据 |

模板按“基础设施 → 中间件 → 业务服务”分层，进入版本库并走灰度发布。租户差异通过受控宏和覆盖参数表达；发现规则设置资源上限，避免低层发现（LLD）一次生成大量 Item / Trigger。退役先停止采集和告警，保留事件及报表映射，再按约定清理。

Proxy Group 的实际边界

它按主机重新分配实现采集故障转移，不能据此宣称按 NVPS 精确均衡，也不会消除单 Server 的处理瓶颈。组内 Proxy 必须能到达接管的全部目标；外部脚本与 ODBC 配置应一致，Agent / Proxy / Server 版本组合按文档验证。所选 LTS 文档明确指出 Proxy Group 不支持 SNMP traps。

网络原则：客户侧主动 Proxy 经 TLS 连接监控端点；Agent 主动检查连接被分配的 Proxy（通常 TCP 10051），被动检查按需开放目标 Agent 端口（通常 TCP 10050）。SNMP 轮询常用 UDP 161，Trap 常用 UDP 162；实际端口以部署配置为准。密钥按客户 / 站点隔离。未知 Agent 自动注册先进入待认领区，经资产校验后接入。

# 7 告警与工单闭环

采用 Webhook 快速推送 + API 增量补偿 + 未闭合事件定期对账。通知发送和工单创建都采用至少一次尝试，通过幂等键约束业务副作用；不承诺跨多个外部系统的端到端“恰好一次”。Zabbix Webhook 支持脚本发起 HTTP 请求，可连接平台事件入口。

接收与校验（凭据 → 实例 → 主机归属 → 持久化） → 归并与降噪（去重、依赖抑制、维护窗口、抖动控制） → 通知与派单（值班路由、分级、渠道、超时升级） → 处置与执行（确认、诊断、Runbook、执行记录） → 恢复与复核（监控恢复、人工复核、结单、SLA）。

## 7.1 事件模型与可靠性规则

• 事件幂等：原始事件主键为 (instance_id, eventid)；通知去重键加入渠道、接收对象及事件阶段。更新 / 确认消息可在同一 eventid 上出现，另存 update 标识或规范化内容摘要，不能全部按 eventid 丢弃。

• 可信归属：Webhook 的租户标签只作线索，接收端根据已认证的 instance 与资产绑定推导租户。多主机 Trigger 必须限制在同一租户；未知或跨租户事件进入隔离队列，禁止自动派发。

• 先持久化再确认：事件落库与 Outbox 同事务提交后返回成功；持久化失败返回失败，让发送端重试。消费失败指数退避，超过次数入死信；死信数量和最老年龄纳入平台自身监控。

• 补偿读取：每实例保存 eventid 水位，使用 event.get 按 ID 升序和上限批量拉取，持久化整批后提交水位，边界重读去重。增加时间重叠窗口复扫，避免并发提交、短时故障等造成遗漏；最长中断不得超过源端事件保留期。

• 恢复对账：仅按新 eventid 拉取不能覆盖旧事件的确认 / 恢复字段变化，因此周期刷新所有未关闭事件及近期变更事件，并按 r_eventid 读取恢复关联。problem.get 主要用于未恢复及近期恢复问题，不能承担完整历史台账。

• 乱序处理：保留源事件时间与平台接收时间。恢复先到时创建待关联记录，之后补齐问题事件；重放历史消息不能把已恢复事件倒退为新问题。

// 平台规范化事件示例；字段由 Adapter 生成，不是原生 API 对象

{

"schema_version": 1,

"instance_id": "pool-east-01",

"event_id": "9384750281",

"problem_event_id": "9384750281",

"recovery_event_id": null,

"tenant_id": "<resolved-from-asset-binding>",

"asset_id": "asset-a81",

"source_state": "PROBLEM",

"handling_state": "NEW",

"source_time": "<source timestamp>",

"received_at": "<receive timestamp>"

}

## 7.2 告警降噪与智能分析

第一阶段使用 Trigger 持续时间、恢复滞回、依赖关系、维护窗口和按租户 / 资产 / 规则指纹归并；高等级事件可以绕过聚合等待。告警风暴中限制重复通知，但保留原始事件与关键告警的独立升级通道。事件相关性建议从 CMDB 服务依赖开始，拓扑过期时只提示候选原因。

第二阶段统计日 / 周基线和异常变化，先离线回放测量误报、漏报及降噪率。大模型可总结证据、检索 Runbook、草拟工单；输入需脱敏，输出关联证据，默认不获得执行凭据。此项为可选扩展，不作为首期关键告警链路依赖。

## 7.3 多渠道和 ITSM 的状态职责

| 集成点 | 实现 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 邮件 / 短信 | 统一消息模板、值班表和分级路由；短信连接已有供应商 | 供应商限流重试、备用渠道；保存请求号与回执，区分“受理”和“送达” |
| 钉钉 / 企业微信 / Webhook | 按租户保存连接器配置、密钥和目标范围；签名方式按各渠道要求适配 | 失败告警、重试预算、死信重放；自定义 Webhook 限制允许的目标与重定向 |
| ITSM 工单 | 以 tenant + incident 唯一绑定外部工单，传入资产、优先级、时间线与证据链接 | 创建超时先查询幂等标识；外部系统不支持幂等时保留重复检测与合并入口 |
| 状态同步 | Zabbix 负责 PROBLEM / RECOVERED，平台负责处置状态，ITSM 负责工单状态 | 回调签名、来源标识、版本或摘要去重；防止双方更新无限循环 |

恢复不等于结单

监控状态：PROBLEM → RECOVERED。处置状态：NEW → ACKNOWLEDGED → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED。Zabbix 恢复后可进入待复核；执行脚本成功、有人确认或工单被关闭，都不能伪造监控恢复。

# 8 自动化与运营可视化

## 8.1 Runbook 执行控制

为每个 Runbook 定义版本、适用资产类型、参数 Schema、允许的目标范围、权限级别、预检查、成功判据、超时与补偿步骤。审批与执行分离；执行前再次解析资产所属和凭据，避免资产迁移或撤权后使用旧授权。

| 操作等级 | 示例 | 执行策略（建议） |
| --- | --- | --- |
| 只读诊断 | 采集进程、连接数、磁盘、最近错误 | 预先授权后自动执行，限定频率和输出大小 |
| 低风险修复 | 重启单个非关键无状态服务 | 满足健康门槛、限单主机并有明确预授权时自动；否则审批 |
| 高风险变更 | 批量重启、网络配置、数据库修改 | 明确审批、维护窗口、灰度和回退；首期以人工操作为主 |

推荐执行流程：资产核验 → 前置检查 → 审批 / 预授权判定 → 锁定目标 → 执行 → 观察恢复 → 留证 / 补偿。同一事件与 Runbook 版本限制并发，设置每租户任务数、最大目标数和冷却期；执行器按网络区域部署，输出脱敏后归档。

AWX 工作流支持作业、项目 / 清单同步以及 Approval 节点，可作为编排引擎；平台仍需验证审批人范围与职责分离，不能假设默认权限自动满足所有审批政策。命令执行中断后先检查目标真实状态；Ansible 任务是否幂等取决于具体模块与 Playbook，不能依靠工具名称保证回滚成功。

## 8.2 看板与报表设计

服务健康与履约。资产在线率、当前严重问题、服务可用性、故障时间线、待处理工单。数据缺失显示“未知”，与服务正常区分。

优先级与处置效率。未确认告警、升级计时、责任人、拓扑影响、关联 Runbook 与执行记录。保留关键异常的独立入口。

租户成本与交付。租户资产 / Item 数、实际写入量、数据保留量、工单响应、告警降噪和服务覆盖率；用于计量，不直接等同收费。

监控系统本身的健康。Proxy 延迟、Server 队列、DB 写入、API 延迟、Webhook 落库失败、补偿水位、死信与备份恢复状态。

Grafana 的文件夹和下拉变量不构成数据隔离

Grafana 默认允许组织内用户查询组织内数据源，细粒度数据源权限涉及 Enterprise / Cloud 能力。Direct DB 会绕过 Zabbix API 读取历史与趋势。因此客户门户默认由平台聚合 API 提供图表；若使用 Grafana，采用独立组织 / 实例和仅能访问该租户的受限数据源，并实际验证查询边界。共享全量监控数据库的 SQL 数据源只用于受控内部运营。

## 8.3 SLA 与运营口径

服务可用性按服务树和事件区间计算，不能直接用“正常主机数 / 总主机数”替代。Zabbix 原生 SLA 支持服务关联、服务时段及排除停机；平台统一合同版本、时区、计划停机规则和月报快照。

可用率 = 1 - 不可用时间并集 / 有效服务时间

有效服务时间 = 约定服务时段 - 经批准排除的时间区间

MTTA = 首次有效人工确认时间 - 问题发生时间

MTTR（本报告口径）= 监控恢复时间 - 问题发生时间

工单解决时长单独统计；无数据区间单列，不默认视为可用。

相同服务多个故障的重叠区间取并集，跨月事件裁剪到报表周期；同时报告均值、P95、样本量和未恢复数量。小时趋势用于容量展示，事件时间线用于可用性核算，不能用小时均值推断短时故障。

# 9 容量与性能设计

按有效 Item、更新频率、写入值数和查询负载测算，不能仅按主机数采购。一条主指标可能生成大量依赖指标；LLD、预处理、日志、事件和历史查询会增加开销。以下模型假设均匀周期采集，所有结果均为未压缩的粗估，不是已测吞吐。

## 9.1 容量测算参数

| 参数 | 测算取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主机与监控项 | 5,000 台 × 150 Item | 共 750,000 个有效 Item |
| 采样间隔 | 60 秒 | 按均匀周期采集测算 |
| 历史数据 | 保留 30 天 | 每值按 80 字节估算，包含索引等摊销 |
| 趋势数据 | 保留 365 天 | 数值项占 80%，每小时每项一行，每行 128 字节 |
| 运行空间余量 | 40% | 不替代 WAL、副本、备份、日志及业务库预算 |

| 指标 | 测算结果 |
| --- | --- |
| 平均写入速率 | 12,500 值/秒 |
| 每日历史数据 | 86.40 GB |
| 历史数据总量 | 2.592 TB |
| 趋势数据总量 | 672.768 GB |
| 单数据节点容量 含运行余量 | 4.571 TB |
| 主备两份容量 含运行余量 | 9.141 TB |
| 两倍峰值验证目标 | 25,000 值/秒 |

采用十进制单位，1 GB = 10⁹ 字节，1 TB = 10¹² 字节。测算不计压缩收益，字节系数须通过真实模板与数据分布校准；以上是容量估算，不是已测吞吐或生产资源保证。

## 9.2 计算依据

NVPS = 主机数 × 每台有效 Item ÷ 采样间隔

历史字节 = NVPS × 86,400 × 历史天数 × 每值字节

趋势字节 = 主机数 × Item × 数值项比例 × 24 × 趋势天数 × 128

单节点容量 =（历史字节 + 趋势字节）×（1 + 余量比例）

默认场景产生 75 万有效 Item、日均 10.8 亿个值。30 天历史约 2.592 TB，365 天趋势约 0.673 TB，合计加 40% 运行余量约 4.571 TB / 数据节点。主备各保留一份时约 9.141 TB，另加 WAL、备份及其他数据。

## 9.3 存储与保留政策

• 分层保留：建议标准池历史 30 天、数值趋势 365 天；高频短期指标可缩短历史保留。需要更长原始数据的客户使用独享池或受控离线导出，避免拖累全池。

• TimescaleDB：按官方脚本维护 hypertable 与 housekeeping；Zabbix LTS 的相关配置存在全局历史 / 趋势保留覆盖，应将不同保留政策拆池。压缩窗口至少 7 天，且文档提示超过压缩窗口的迟到数据可能被丢弃；Proxy 离线期限与补传窗口必须一起验证。TimescaleDB 不用于 Proxy。

• 归档：平台审计、事件与月报按合同留存；原始指标如需归档，导出时保存 schema、租户 / 资产映射、时间范围与校验和。对象存储中的归档不会自动成为 Zabbix 在线历史，查询或恢复需单独流程。

• Proxy 缓冲：按站点 NVPS × 最长断网秒数 × 实测每值空间 × 余量测量本地磁盘，并核查缓冲参数。Proxy Group 不代表本地待上送缓冲有同步副本，磁盘损坏后的数据损失边界需实测。

## 9.4 性能优化策略

| 观察信号 | 先采取的动作 | 扩容依据 |
| --- | --- | --- |
| 不支持的 Item、发现膨胀 | 修复模板、收敛 LLD、降低无价值高频采样 | 健康采集后再判断容量，避免扩大无效负载 |
| Proxy 队列 / 延迟上升 | 查网络、慢检查、本地磁盘；按站点和协议拆分采集 | Proxy 忙碌与延迟持续超过压测基线 |
| 预处理 / Server 队列积压 | 检查重型正则 / 脚本、依赖指标、处理进程与缓存 | CPU 与处理队列持续饱和，先验证增配再评估拆池 |
| DB 写延迟 / WAL / IOPS 压力 | 独立高性能存储，审查索引、保留周期、检查点和慢查询 | 峰值写入和报表混合压测不达标 |
| 大屏拖慢 API | 缓存、限曲线 / 点数、趋势聚合、异步报告、请求合并 | 经过限流仍影响采集或交互，则独立分析通道 |
| 单租户占据大部分资源 | 租户配额、Worker 公平调度、限制高成本查询 | 建议初始告警线为单租户持续占池负载 20%，评审迁往独享池 |

原生 Proxy Group 的均衡依据不是每台主机真实开销；大型数据库主机与普通服务器应按实测成本分组。不要用“新增 Server 备用节点”替代拆分监控实例。

# 10 高可用与运行维护

高可用必须分别覆盖入口、业务库、消息链路、监控 Server、监控数据库和客户采集网络。Zabbix 原生 Server HA 共享同一个数据库，每次只有一个活动节点；它不会顺带解决数据库可用性。

| 层次 | 建议部署 | 需要验证的故障 |
| --- | --- | --- |
| 门户 / API / Worker | 2 个以上无状态副本，跨故障域部署；任务消费幂等 | 副本退出、发布中断、重复消费、缓存丢失 |
| 平台 PostgreSQL | 主备复制 + 独立备份 + 明确故障切换机制 | 主库失败、网络分区、误删除、恢复后任务重放 |
| 消息系统 | 生产使用持久队列与仲裁副本；发布确认、消费确认 | 节点离线、未确认消息重投、死信重放 |
| Zabbix API 前端 | 冗余 Web / PHP 前端，共用配置与数据库入口 | API 路由失效、认证头未转发、连接池耗尽 |
| Zabbix Server | 原生 HA 主备，分别配置节点标识与地址 | 活动节点退出、DB 失联、恢复期间告警延迟 |
| Zabbix PostgreSQL | 独立主备与备份；TimescaleDB 版本和扩展同步 | 复制延迟、主库切换、WAL 堆积、数据恢复 |
| 客户 Proxy | 普通站点单 Proxy 可缓冲；关键站点双 Proxy Group | 断网、代理故障、目标不可达、缓冲耗尽 |

## 10.1 可用性与恢复目标

首期试点以控制层可用性 99.9% 为候选目标（30 天约 43.2 分钟不可用预算），核心平台数据备份 RPO ≤ 15 分钟、灾难恢复 RTO ≤ 60 分钟；单组件主备切换另设较短目标并实测。Zabbix 故障转移时间取决于配置与外部数据库状态，故障切换时间与数据完整性须通过测试确定。

指标完整性按“预期采集值中成功入库比例”和端到端数据新鲜度分别衡量。断网时 Proxy 可缓冲，但缓存不足、介质损坏、超出保留或压缩补传窗口时不能保证指标 RPO 为零。每季度恢复演练覆盖业务库、Zabbix 配置、事件、证书与执行模板，不只检查备份文件存在。

## 10.2 部署起始配置与演进

PoC 示例为 200 台主机、每台 100 个 Item、60 秒间隔，平均约 333 NVPS。可从 API / Worker 各 4 vCPU / 8 GB、Zabbix Server 4 vCPU / 8 GB、监控 PostgreSQL 8 vCPU / 16 GB、Proxy 每台 2 vCPU / 4 GB 的测试资源起步；这是实验起点，不是 5,000 台生产环境的规格保证。用真实模板逐步放量，记录 CPU、内存、磁盘和查询并发，再确定生产节点。

数据库优先使用独立稳定存储；现有团队若擅长虚拟机与自动化配置，就以该方式运行监控核心。需要采用 Kubernetes 时，将数据库持久化、节点驱逐、Operator 升级及恢复责任纳入方案，不能把“容器有副本”视为数据库 HA。

## 10.3 升级迁移与回退

1. 固定基线：锁定 Zabbix / Proxy / Agent / DB / 扩展和模板版本；在预生产验证 API 契约、权限矩阵、典型触发器与升级脚本。

2. 灰度升级：先选小型资源池，明确写入窗口与 Proxy 缓冲；比较升级前后采集延迟、事件数量和图表结果。按官方升级流程处理数据库及 TimescaleDB schema。

3. 回退准备：升级前制作经验证的备份。数据库 schema 升级后，不能假设回滚容器镜像即可恢复；必要时恢复整个兼容版本数据库和配置，并对切换期间数据做补偿核查。

4. 租户迁池：创建新池资源、保留平台资产 ID、校验新绑定与凭据；短暂双采时用迁移标记抑制重复通知，逐站切换并验证。旧历史保留只读路由到原池直至到期，避免高成本整库搬迁；回退使用原路由与时间化映射。

平台自身需要独立于被监控 Zabbix 的最小健康探测和告警渠道，以便在整个监控资源池不可用时仍能通知值班人员。

# 11 实施计划

建议以 14–16 周完成可试点版本，先交付一个完整闭环。假设核心团队 5 人：架构 / 后端 1、后端集成 1、前端 1、SRE 1、QA 1；产品负责人和客户 IT 配合。已有 CMDB / ITSM / 身份平台提供可用测试接口，首期接入两类监控对象、一个 ITSM、两种通知渠道及一个受控修复场景。

| 阶段 | 主要工作与交付物 |
| --- | --- |
| 第1—2周 | 验证关键可行性。双租户权限 PoC、真实模板采集、Webhook 补偿、版本组合、数据保留。交付：架构决策记录、权限用例、样例容量曲线。退出门槛：跨租户读取与写入均被拒绝。 |
| 第3—6周 | 打通租户与监控接入。身份、成员、资产绑定、模板发布、配置 Worker、CMDB 同步、资产及指标门户。交付：可演示接入流程、接口文档、同步失败与对账界面。 |
| 第7—10周 | 告警进入处置闭环。事件持久化、去重补偿、通知、工单、审批和首个 Runbook。交付：从故障注入到恢复结单的端到端演示；覆盖重复、乱序与外部接口失败。 |
| 第11—14周 | 性能、运营与恢复验证。SLA 报告、运营看板、限流配额、容量回放、主备切换和备份恢复。交付：压测报告、恢复演练记录、部署和升级手册。 |
| 第15—16周 | 客户试点与交付。选择 2–3 个客户灰度，上线观察、缺陷收敛、值班培训、责任移交。交付：验收报告、已知限制、下一阶段清单；通过后再扩大租户和设备类型。 |

## 11.1 首期范围与后续扩展

可运行的最小服务闭环。租户 / 角色 / 资产隔离、监控模板接入、当前指标、事件中心、两渠道通知、单 ITSM、审批执行、审计、基本 SLA、部署与恢复验证。

按证据扩展产品。更多云与网络设备、复杂服务拓扑、自助模板市场、智能降噪、更多自动化场景、精细计费、大客户专属交付。每项明确增量成本和验收。

# 12 验收标准

验收采用确定的模板、数据分布与并发脚本，记录环境、原始数据、测试区间及结果。以下性能和恢复指标为候选目标，应在压测与服务等级确认后纳入验收。

| 验收项 | 测试方式 | 候选通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 跨租户隔离 | A / B 租户互换 hostid、itemid、eventid、报告、工单、任务及缓存键；覆盖批量、导出、撤权与异步消费 | 全部越权请求被拒绝，零跨租户数据返回或执行；包含 Zabbix 受限凭据验证 |
| 配置一致性 | 模拟 API 超时、重复请求、Worker 重启和人工配置漂移 | 不重复创建资产；期望与实际可追踪，正常环境 5 分钟内收敛或显式报错 |
| 告警可靠性 | Webhook 重复 10 次、乱序、入口停机 30 分钟再恢复 | 已知测试事件全部补齐，通知 / 工单副作用幂等，恢复关联正确；补偿在恢复后 5 分钟内完成 |
| 采集与 API 性能 | 默认 12,500 NVPS 回放或等效生成，叠加 50 并发用户及典型报表 | 稳定运行 24 小时，无持续积压；授权列表 API P95 ≤ 1 秒，仪表盘聚合 P95 ≤ 3 秒 |
| 峰值与过载 | 2 倍写入峰值持续 30 分钟，叠加高成本租户查询 | 核心事件不静默丢弃；系统限流或排队明确，恢复常态后 15 分钟内排空积压 |
| 通知时效 | 记录问题生成、平台落库、请求渠道受理与回执时间 | 正常负载从事件生成到渠道受理 P95 ≤ 30 秒；送达与用户响应分别报告 |
| 自动化执行 | 跨租户目标、无审批、参数注入、重复执行、超时、目标失联 | 无越权执行；审批可追溯；失败状态与目标实际状态可核对 |
| HA / 恢复 | Server、数据库与 Proxy 故障注入；从备份恢复独立环境 | 符合约定 RPO / RTO；清楚列出数据缺口、补传量和时间，禁止用进程启动代替恢复验证 |
| SLA / 报表 | 跨月、重叠故障、维护、时区、未知数据、未恢复事件样本 | 与人工算例逐项一致，报告生成后具有口径版本与数据快照 |

## 12.1 实施前置条件

| 输入 | 当前假设 | 改变后影响 |
| --- | --- | --- |
| 用途与用户 | 对外 MSP 服务，内部工程师共用运营台 | 若仅内部使用，可缩小租户运营与门户定制 |
| 规模与协议 | 生产估算 5,000 主机、150 Item / 主机、60 秒；PoC 200 主机 | 影响采集拓扑、实例数、存储和压测负载 |
| 隔离与部署地点 | 标准客户共享池，大客户可独享 | 决定故障域、凭据与数据放置、运维成本 |
| 已有系统 | 可接入 OIDC、CMDB、一个 ITSM；复用自动化平台 | 接口不完整会增加开发周期和主数据治理 |
| 保留与合同口径 | 历史 30 天、趋势 365 天；事件与审计另议 | 改变存储成本、资源池分组、报表和删除流程 |
| 服务等级与团队 | 先按 99.9% / 5 人核心团队设计试点 | 更高可用性、7×24 值守或更短周期需要额外资源 |

# 参考资料

[1] Zabbix LTS User groups

[2] Zabbix LTS API

[3] Zabbix LTS Server High availability

[4] Zabbix LTS Requirements

[5] Zabbix LTS TimescaleDB setup

[6] Zabbix LTS Proxy load balancing and HA

[7] Zabbix LTS Webhook media

[8] Zabbix LTS event.get

[9] Zabbix LTS problem.get

[10] PostgreSQL Row Security Policies

[11] Grafana Data sources

[12] Grafana Zabbix Plugin Configure

[13] Ansible AWX Workflow Job Templates

[14] Zabbix LTS SLA