0. 本文件的定位与口径优先级

本文件是告警规则、恢复规则、服务日历、SLA 与工单流程的唯一口径来源。凡与既往文档冲突，以本文件为准。

0.1 为什么这三块必须写成一份文件

告警规则决定"什么时候算故障"，恢复规则决定"什么时候算症状消失"，服务日历决定"时钟怎么走"，SLA 决定"走到哪一步算违约"，工单流程决定"谁来做、做到什么程度算完"。任何一块单独定义都会出现口径断裂——最典型的断裂就是把"监控恢复"当成"问题解决"，导致 MTTR 好看、客户体验很差。

本文件把这五件事串成一条时间线，任何一个时点的定义都可以在本文件内查到，不需要再翻其他文档。

0.2 口径冲突时的优先级

| 优先级 | 文件 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 （最高） | 本文件 | 告警与恢复规则、服务日历、 SLA 时限与时钟、工单流程 |
| 2 | 《服务档位与价格矩阵 V2.0 》 | 档位服务内容、可用率目标、补偿比例、监控项开放数、采集粒度 |
| 3 | 《监控项清单 V1.2 》 | 234 项监控项的采集方式、双阈值、事件等级、档位开放，覆盖网络、安全、超融合、桌面云、存储、分布式存储、通用服务器七类设备 |
| 4 | 《一期功能清单（功能规格明细版）》 | 功能实现要求与验收标准 |
| 5 | 《开发需求规格说明书》 | 数据模型、状态机、配置表 |

档位命名统一：全系文档统一使用基础档 / 标准档 / 高级档。早期文档中的"进阶档"＝本文件的"高级档"，为同一档位的不同叫法，签约文本一律使用"高级档"。 规格书 §6 配置表的更新：P1 恢复时限由原 4/2/1.5 小时调整为 4/2/1 小时，P1 响应高级档由 10 分钟调整为 5 分钟，P2/P3 处置期限改为与价格矩阵 V2.0 一致。规格书 §6 相应行以本文件 §5.2 为准。

1. 三块的关系：一条时间线上的五个时点

告警、恢复、SLA、工单四件事发生在同一条时间线上。本节先把时间线与五个关键时点定义清楚，后续章节逐一展开。

一次故障从发生到彻底结束，会经过五个时点。三块规范分别管住不同时点：

1.1 五个时点的定义（本文件最核心的一张表）

| 时点 | 名称 | 判定主体 | 触发条件 | 时钟影响 | 计入的指标 | 是否等于 " 故障结束 " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | 告警触发 | 系统自动 | 实测值越限 且 满足持续时间 | 响应时钟、恢复时钟 同时启动 | 事件数、告警数 | 否，只是 " 发现了 " |
| t1 | 响应确认 | 人（值守工程师） | 人工点击确认或接单 | 响应时钟停止 | MTTA | 否，只是 " 有人管了 " |
| t2 | 监控恢复 | 系统自动 | 回到滞回区间 且 连续 N 周期满足 | 恢复时钟停止 | MTTR | 否，只是"症状消失" |
| t3 | 复核根因 | 人（值班 / 二线工程师） | 填写根因与处置说明（ ≥20 字） | 不计时 | 复核及时率 | 否，只是 " 说清楚了 " |
| t4 | 客户确认解决 | 人（客户确认人） | 客户点击【确认解决】或超时自动 | 工单关闭 | 工单解决时长、 SLA 达成率 | 是 |

1.2 三个必须分开的概念

| 概念 | 谁说了算 | 能不能自动 | statistic | 典型误用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控恢复（Recovery） | 系统，看数值 | 能，自动判定 | MTTR = t2 − t0 | 误当作结单依据 |
| 问题解决（Resolution） | 客户，看体验 | 不能，必须人工确认 | 工单解决时长 = t4 − 工单创建 | 被 MTTR 冒名顶替 |
| 工单关闭（Closure） | 状态机，看流程 | 部分能（超时自动关） | 关单质量（自动关单占比） | 把 " 自动关单 " 当成 " 已解决 " |

四条硬性规定（写入平台，不是约定）：

1. 监控恢复不得自动关闭工单，也不得自动把工单置为"已解决"； 2. 事件进入"待复核"后，未经人工填写根因，不得进入"已解决"； 3. 工单关闭的前置校验：关联事件必须已复核；存在未复核事件的工单不允许关闭； 4. 自动关单（客户超时未确认）与人工确认关单在统计上分列，自动关单计入"关单质量"并在月报单独披露。

2. 主动监控的核心项与告警规则

主动监控只盯会影响设备使用与网络可用的健康指标。本节给出核心监控项的告警阈值、持续时长、事件等级与档位开放范围。

2.1 主动监控盯什么

主动监控的对象是会影响设备使用与网络可用的健康指标，而不是所有能采集到的指标。核心范围共 10 类：设备在线、CPU、内存、磁盘、网口流量、设备温度、风扇、电源、网络延时、丢包。

关于"网口流量大小"的特殊说明：流量绝对值大本身不是故障。告警对象是两件事——① 带宽利用率持续接近或达到链路容量（会拥塞、会丢包）；② 流量相对自身基线的突增（可能是环路、攻击、异常业务）。因此流量类告警一律用"利用率 + 持续时长"和"突增倍数"两种口径，不设流量绝对值阈值。

关于"磁盘"的适用范围：仅适用于带存储介质或日志盘的设备（服务器、防火墙、AC 控制器、NVR、存储）。纯二层交换机、AP 无此监控项，接入时该分组自动隐藏，不产生"不支持项"告警。

还有第二类故障：设备没坏，业务也用不了。 上表的 28 项回答"设备是否健康"，但相当比例的断网与业务中断发生时，设备指标一片正常。典型场景包括：广播风暴、私接 DHCP、IP 地址冲突、网关冗余分裂、路由邻居中断、NAT 地址池耗尽、MTU 黑洞、DNS 劫持、关键云服务不可达、业务系统进程假死。这类故障的共同特征是单看设备指标无法发现，必须独立成项监控。

《监控项清单 V1.1》已补齐此类共 26 项，归入四个分组，档位开放见 §2.3：

| 分组 | 项数 | 覆盖的故障 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口与二层 IF （补充） | 6 | 广播风暴、 MAC ／ ARP 表溢出、 IP 冲突、私接 DHCP 、网关冗余分裂 | 标准 + |
| 网络性能与线路 NW （补充） | 4 | TCP 重传、 MTU 黑洞、 QoS 队列丢包、云服务与 SaaS 不可达 | 高级（ MTU 、 SaaS 为标准 + ） |
| 路由与三层 RT （新增） | 6 | OSPF ／ BGP 邻居中断、默认路由丢失、路由表溢出、 NAT 地址池耗尽、策略路由失效 | 高级（默认路由、 NAT 为标准 + ） |
| 业务可用与异常流量 BA （新增） | 10 | 业务系统流程不可用、数据库不可连接、认证失败、挖矿与横向扫描、 DNS 劫持、日志流中断、带宽占用 Top | 高级（拨测、 DNS 劫持、日志中断、带宽 Top 为标准 + ） |

其中涉及流量内容特征检测的两项（挖矿外联、横向扫描）须取得客户书面同意后方可开启，只做特征匹配与统计、不做内容留存。

还有第三类：不同设备类型有各自专属的致命故障。 网络设备与安全设备的故障模式已在上文覆盖，但超融合、桌面云、集中式存储、分布式存储、服务器硬件这几类设备有其独有的失效方式，且往往"设备在线、进程正常、业务已停"。V1.2 为此新增五个专属分组共 76 项：

| 分组 | 项数 | 覆盖的故障 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器硬件与带外 HS （新增） | 10 | RAID 阵列降级与双盘失效、带外管理失联、网卡 Bond 失冗余、电源失冗余、 ECC 错误增长、硬件事件日志 | 标准 + （ 7 项） |
| 超融合与虚拟化 HC （新增） | 20 | 存储池写满、集群脑裂、副本缺失、重建卡死、虚拟机异常、虚拟网络中断、 CPU Ready 过高 | 标准 + （ 13 项） |
| 桌面云 VD （新增） | 16 | 连接代理失效、域认证不可用、桌面池耗尽、启动风暴、外设与打印机重定向失败 | 标准 + （ 11 项） |
| 集中式存储 ST （新增） | 15 | 控制器失冗余、 RAID 降级、卷转只读、多路径失效、慢盘、 NAS 共享不可访问 | 标准 + （ 10 项） |
| 分布式存储 DS （新增） | 15 | MON 失去仲裁、 OSD 雪崩、 PG 降级、集群网丢包、时钟偏移拒写、回填阻塞 | 标准 + （ 11 项） |

这五类的告警与恢复规则沿用本文档 §3.2 的滞回规则与 §4 的时钟规则，不另设口径：数值类取触发阈值的 80%，状态类回到 normal 且连续 2 个周期，可用性类连续 3 次探测成功；恢复后进入待复核、不自动关单。各分组内凡标注事件等级为 P1 的项（如 HC-03 存储池写满、DS-05 MON 失去仲裁、ST-06 卷脱机、VD-14 连接代理不可用、HS-02 阵列失效）均按 P1 触发电话通知与自动建单。

2.2 核心健康监控项告警规则表

编号沿用《监控项清单 V1.0》；全部阈值写入配置表（受控宏），禁止硬编码。 持续时间默认值：警告级持续 300 秒、严重级持续 60 秒；表中特别注明的以注明为准。 事件等级上浮：资产标签为"核心节点 / 上联 / 出口"的设备，等级自动上浮一级（P2 → P1），并在告警中标注影响范围（按拓扑推算的直连终端数）。

| 编号 | 监控项 | 警告阈值（含持续） | 严重阈值（含持续） | 事件等级 | 档位开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GE-01 | 设备在线（ ICMP ） | 单次丢包 | 连续 3 次不通 | P1 （核心） P2 （接入） | 全档 |
| GE-02 | SNMP 可达性 | 单次超时 | 连续 3 次超时 | P2 | 全档 |
| GE-03 | CPU 使用率（网络设备） | >80% 持续 300 秒 | >90% 持续 300 秒 | P2 | 全档 |
| GE-04 | 内存使用率（网络设备） | >85% 持续 300 秒 | >95% 持续 300 秒 | P2 | 全档 |
| GE-05 | 设备温度 | >55℃ 持续 300 秒 | >65℃ 持续 60 秒 | P2 | 标准 + |
| GE-06 | 电源模块状态 | 冗余电源中 1 个异常 | 电源模块失效 | P1 | 标准 + |
| GE-07 | 风扇状态 | 单风扇转速异常 | 风扇停转 | P2 | 标准 + |
| GE-08 | 设备意外重启 | 计划外重启 1 次 | 24 小时内重启 ≥2 次 | P2 | 标准 + |
| GE-17 | 管理口可达性 | 管理口不可达 | 带外管理口同时不可达 | P2 | 高级 |
| IF-01 | 端口 Up/Down 状态 | 接入端口 down | 核心／上联端口 down | P1 （核心） P2 （接入） | 全档 |
| IF-02 | 端口入向带宽利用率 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| IF-03 | 端口出向带宽利用率 | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| IF-04 | 端口流量速率（突增） | 突增超基线 200% | 达到端口规格 90% | P4 | 标准 + |
| IF-05 | 端口错误包（ CRC ） | 5 分钟增量 >50 个 | 5 分钟增量 >500 个 | P3 | 标准 + |
| IF-06 | 端口丢包（ discard ） | 丢包率 >0.1% | 丢包率 >1% | P3 | 标准 + |
| IF-07 | 端口抖动（ flapping ） | 10 分钟翻转 ≥3 次 | 10 分钟翻转 ≥5 次 | P2 | 标准 + |
| IF-10 | 光模块温度 | >70℃ | >85℃ | P3 | 高级 |
| NW-01 | 出口线路丢包率 | >2% 持续 60 秒 | >10% 持续 60 秒 | P1 | 标准 + |
| NW-02 | 出口线路 RTT （延时） | >100ms 持续 300 秒 | >300ms 持续 60 秒 | P2 | 标准 + |
| NW-03 | 网络抖动（ jitter ） | >30ms 持续 300 秒 | >80ms 持续 60 秒 | P3 | 高级 |
| NW-07 | 多链路负载均衡状态 | 单条链路故障（其余正常） | 全部链路故障 | P1 | 高级 |
| SV-02 | CPU 使用率（服务器） | >70% 持续 300 秒 | >85% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| SV-03 | 内存使用率（服务器） | >80% 持续 300 秒 | >90% 持续 300 秒 | P3 | 全档 |
| SV-04 | 磁盘使用率 | >80% | >90% 或剩余不足 5GB | P2 | 全档 |
| SV-05 | 磁盘 IO 延迟 | >20ms 持续 300 秒 | >50ms 持续 300 秒 | P3 | 标准 + |
| SV-10 | 磁盘 SMART 健康 | 预警属性置位 | 预测性失败 | P3 | 高级 |
| EN-03 | UPS 工作状态 | 转电池供电 | 电池低电量或故障 | P1 | 高级 |
| EN-05 | 市电输入状态 | 单路掉电（双路供电） | 双路掉电 | P1 | 高级 |

采集粒度按档位钳制：实际采集频率以监控项清单的默认频率为基准，按档位做上下限钳制——基础档不高于 300 秒（取"默认频率与 300 秒的较大值"），标准档维持默认频率（多数为 60 秒），高级档对核心指标（在线、CPU、内存、端口状态、丢包、延时、温度、电源）提速至 30 秒（取较小值），非核心项维持默认。 这条规则取代了此前"默认 60 秒、可选 30/120/300"的表述，与《监控项清单》"基础 300／标准 60／高级 30"保持一致。

2.3 档位对齐：同一台设备，三档客户看到的不一样

| 维度 | 基础档 | 标准档 | 高级档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放监控项 | 12 项（最小可用集） | 132 项 | 226 项 + 定制（每年 5 项免费额度）；实际生效按设备类型取子集，通常 30 至 110 项 |
| 采集粒度 | 300 秒 | 60 秒 | 核心指标 30 秒 |
| 设备在线 / 端口状态 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU / 内存 / 磁盘（服务器） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 带宽利用率 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 设备温度 / 风扇 / 电源 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 网络延时 / 丢包 / 抖动 | ✗ | ✓ （抖动为高级） | ✓ |
| 光模块温度、 UPS 、市电 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 路由与三层 RT | ✗ | 默认路由、 NAT 地址池（ 2 项） | 全部 6 项（含 OSPF ／ BGP 邻居） |
| 业务可用与异常流量 BA | ✗ | 业务拨测、 DNS 劫持、日志中断、带宽 Top （ 5 项） | 全部 10 项（含数据库、异常流量检测） |
| 值守时段 | 工作日 9:00-18:00 | 7×24 | 7×24 专属小组 |
| 通知渠道 | 企微 + 邮件 | + 短信 + 电话 | 全渠道 + 专属群 + 升级到人 |
| 未开放项的处置 | 不采集、不告警、界面不显示该分组 | 同左 | — |

销售含义：基础档看不到温度、风扇、电源、延时、丢包这五类"设备快坏了 / 网要慢了"的预警信号。这正是标准档的核心卖点——基础档卖的是"出事了有人管"，标准档卖的是"要出事前先知道"。

2.4 告警通用规则（六条，全档适用）

| 规则 | 内容 |
| --- | --- |
| 防抖 | 连续 N 个采集周期越限才触发（按指标配置，默认 3 ）； 10 分钟内 ≥3 次状态翻转 → 静默 5 分钟 |
| 抑制 | 同一 " 设备 + 规则 " 存在未恢复告警时不重复触发；恢复后发恢复通知 |
| 依赖抑制 | 上游设备 down 时，抑制其下联端口的级联告警（按 CMDB 拓扑父子关系）；记录但不推送、不建单 |
| 风暴合并 | 同租户 + 同资产 + 同规则， 5 分钟窗口内指纹归并；同一租户 5 分钟内同类告警 >10 条 → 合并为风暴事件单并通知值班长 |
| 维护窗口静默 | 已报备的维护时段内静默通知（采集继续、事件仍记录）； P1/P2 不静默 ，仅降级为 " 仅记录 + 值班长可见 " |
| 高等级绕过 | 灾难级（ P1 ）与严重级（ P2 ）绕过 5 分钟聚合等待，立即推送并立即建单 |

严重级六档与事件等级映射（本文件唯一口径）：

| 严重级 | 对应级别 | 判定标准 | 通知渠道 | 自动建单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾难 | P1 | 核心节点不可用、出口全断、防火墙会话耗尽、 UPS 双路掉电 | 电话（ 30 秒内） + 企微 + 短信 + 邮件 | 是（立即） |
| 严重 | P2 | 非核心节点不可用、性能严重劣化、冗余降级 | 企微 + 短信 + 邮件（聚合 5 分钟） | 是（立即） |
| 一般 | P3 | 接入端口 down 、阈值持续超警告、未报备配置变更 | 企微 + 邮件 | 否（可配置开启） |
| 警告 | P4 | 维保到期、证书临期、容量预警、合规不通过 | 企微（每日汇总） | 否 |
| 信息 | — | 状态记录、已报备变更 | 仅记录 | 否 |
| 未分类 | — | 无法映射规则的事件 | 进隔离队列，不自动派发 | 否 |

3. 恢复规则

恢复不等于解决。本节规定恢复的判定条件、滞回取值、恢复后的待复核机制，以及恢复与问题解决之间的五条差异。

3.1 恢复的三个判定条件（必须同时满足）

1. 数值回到滞回区间（不是回到触发阈值，见 §3.2）； 2. 连续 N 个采集周期均满足（默认 2 个周期；可用性类需连续 3 次探测成功）； 3. 观察窗内不再越限（默认 5 分钟；flapping 类指标延长至 15 分钟）。

三条缺一不可。目的是杜绝"数值刚好卡在阈值线上反复横跳"造成的恢复—告警—恢复循环。

3.2 滞回值与恢复条件（核心项）

滞回：恢复阈值必须比触发阈值更宽松，且与触发阈值同量级。此前原型中的"丢包恢复 >15%"属方向表述错误，本文件统一修正为 <2%。

| 编号 | 监控项 | 触发阈值（严重） | 恢复条件 | 连续周期 | 观察窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GE-01 | 设备在线 | 连续 3 次不通 | 连续 3 次探测成功 | 3 | 5 分钟 |
| GE-03 | CPU （网络设备） | >90% | <75% | 2 | 5 分钟 |
| GE-04 | 内存（网络设备） | >95% | <80% | 2 | 5 分钟 |
| GE-05 | 设备温度 | >65℃ | <50℃ | 2 | 10 分钟 |
| GE-06 | 电源模块 | 模块失效 | 模块状态恢复 normal 且 冗余正常 | 2 | 5 分钟 |
| GE-07 | 风扇 | 停转 | 全部风扇转速回到正常区间 | 2 | 10 分钟 |
| IF-01 | 端口状态 | 端口 down | 端口 up 且 持续 up 3 分钟 | 3 | 5 分钟 |
| IF-02/03 | 带宽利用率 | >85% | <65% | 2 | 5 分钟 |
| IF-06 | 端口丢包 | >1% | <0.5% | 2 | 5 分钟 |
| NW-01 | 出口丢包率 | >10% | <2% | 3 | 5 分钟 |
| NW-02 | 出口 RTT | >300ms | <80ms | 3 | 5 分钟 |
| SV-02 | CPU （服务器） | >85% | <65% | 2 | 5 分钟 |
| SV-03 | 内存（服务器） | >90% | <75% | 2 | 5 分钟 |
| SV-04 | 磁盘使用率 | >90% 或剩余 <5GB | <80% 且 剩余 >10GB | 2 | 30 分钟 |
| EN-03 | UPS | 电池低电量或故障 | 转市电供电 且 电池健康度恢复 | 2 | 10 分钟 |

反向阈值指标（越小越糟）的恢复方向与正向相反：命中率类、可用率类、证书剩余天数类，恢复条件为"回到更优一侧"，例如缓存命中率触发 <95%、恢复 >99%；Web 可用率触发 <99.5%、恢复 >99.9%；证书剩余天数触发 <30 天、恢复 >45 天。

3.3 恢复之后：进入"待复核"，不等于解决

监控恢复发生后，平台执行以下固定动作：

1. 发恢复通知（企微 + 邮件，P1/P2 追加短信）； 2. 事件状态由 PROBLEM → RECOVERED，随即进入 PENDING_REVIEW（待复核）； 3. 工单不自动关闭，状态保持为"处理中"或转入"待客户确认"； 4. 由值班或二线工程师填写根因 + 处置说明（≥20 字）后，事件方可置为"已解决"； 5. 未复核的事件在值班看板单列计数，超 24 小时未复核触发服务经理提醒。

3.4 恢复 ≠ 解决：五条差异

| 对比项 | 监控恢复 | 问题解决 |
| --- | --- | --- |
| 判定依据 | 数值回到滞回区间 | 客户确认体验恢复正常 |
| 判定主体 | 系统自动 | 客户（确认人） |
| 时间点 | t2 | t4 |
| 停止的时钟 | 恢复时钟（ SLA ） | 工单解决时长 |
| 统计指标 | MTTR （监控恢复时长） | 工单解决时长（ t4 − 工单创建） |

两者不得混用、不得相互替代：MTTR 用于衡量"压制故障的速度"，工单解决时长用于衡量"客户摆脱困扰的速度"。典型反例——设备自动重启后指标恢复（MTTR 很短），但客户业务半小时后才真正可用（解决时长很长）。只看 MTTR 会系统性高估服务质量。

3.5 反复故障与二次故障

| 情形 | 判定 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 恢复后观察窗内再次越限 | 不算一次新故障 ，视为原故障未恢复 | 恢复事件撤销，继续计时，不出恢复通知 |
| 复核期内再次触发同一规则 | 反复故障 ，判定根因未消除 | 生成新事件并关联原工单， reopen_count +1 ，恢复时钟继续计时 |
| 工单关闭后 72 小时内再次触发 | 重开工单 | 原工单重开，不生成新工单； resp_due_at / recover_due_at 不重置 |
| 工单关闭 72 小时后再次触发 | 新故障 | 生成新工单，独立统计 |

4. 服务日历

服务日历分两套：SLA 计时日历与可用率统计时段。本节明确两套日历的用途、要素构成与三档服务时段。

4.1 两套日历必须分开

| 日历 | 用途 | 默认值 | 与档位的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLA 计时日历 | 计算响应时限、恢复时限是否达标 | 见 §4.3 | 与档位强相关 （基础档只在工作时段计时） |
| 可用率统计时段 | 计算月度可用率的分母 | 7×24 | 与档位无关 （全档统一 7×24 ） |

这两套日历不是一回事，也不允许合并。基础档的"便宜"体现在时钟走得慢（非工作时段不计入响应时限），而不是体现在分母变小（可用率仍按 7×24 统计）。这样既保证三档客户的可用率数据可比、可对标，也保留了基础档的价格梯度。 若客户坚持按工作时段统计可用率，须在合同中单列并注明目标值调整，不得默认执行。

4.2 日历要素与维护

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作日 | 默认周一至周五；可按客户实际排班配置 |
| 服务时段 | 默认基础档 09:00-18:00 、标准档与高级档 00:00-24:00 |
| 节假日 | 国家法定节假日；跨年维护，每年 12 月更新次年日历 |
| 补班日 | 法定调休的上班日，按工作日计时 |
| 维护窗口 | 客户报备的计划内变更时段，可申请 SLA 排除 |
| 维护人 | 服务经理维护、租户级可覆盖；每次修改写入审计日志并留版本 |
| 生效规则 | 日历修改 不追溯 已开工单；已开工单按创建时的日历快照执行 |

4.3 三档服务时段与计时方式

| 档位 | 值守时段 | SLA 计时方式 | 可用率统计时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础档 | 工作日 9:00-18:00 | 仅工作时段计时 （非工作时段时钟暂停） | 7×24 （全月） |
| 标准档 | 7×24 | 7×24 连续计时 | 7×24 （全月） |
| 高级档 | 7×24 专属小组 | 7×24 连续计时 | 7×24 （全月） |

4.4 维护窗口与 SLA 排除

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 申请 | 客户或 MSP 提前报备，字段含目标范围、起止时间、静默模式、是否申请 SLA 排除 |
| 审批 | SLA 排除 必须经服务经理确认 方可生效；未经确认的窗口只静默通知，不排除 SLA |
| 静默模式 | 二选一：采集继续 + 抑制通知（推荐）／暂停采集； 两种模式下事件均照常记录 |
| 时长 | 默认按报备时长；支持延长 1 小时；超窗自动恢复通知与计时 |
| 时间容差 | ±30 分钟；超出容差或未报备的变更生成 P3" 未报备配置变更 " 工单 |
| 紧急补报 | 支持事后 2 小时内补录并说明原因 |
| P1/P2 例外 | 维护窗口内触发 P1/P2 的， 不静默 ，只降级为 " 仅记录 + 值班长可见 " 并通知服务经理 |

5. SLA

SLA 在日历之上定义时限与违约。本节给出分级时限表、时钟启停矩阵、可用率口径、补偿规则与排除项。

5.1 事件分级

见 §2.4 的严重级与事件等级映射表。补充判定规则：

同一设备多条告警并存时，事件等级取最高级；

核心设备（标签为核心节点 / 上联 / 出口）自动上浮一级，最高至 P1；

降级需服务经理审批并填写理由，禁止一线自行降级；

客户报障由客户自定紧急度，系统按客户选择建单，MSP 可建议调整但不得静默下调。

5.2 时限表（档位 × 级别）

| 级别 | 基础档 | 标准档 | 高级档 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 响应 | 30 分钟（工作时段内） | 10 分钟 | 5 分钟 |
| P1 远程恢复 | 4 小时 | 2 小时 | 1 小时 |
| P1 上门到达 | 次日（工作日） | 4 小时 | 2 小时 |
| P2 响应 | 60 分钟（工作时段内） | 30 分钟 | 20 分钟 |
| P2 恢复 | 次日 18:00 前 | 4 小时 | 2 小时 |
| P3 响应 | 4 小时（工作时段内） | 2 小时 | 1 小时 |
| P3 恢复 | 3 个工作日 | 次日 18:00 前 | 当日 24:00 前 |
| P4 | 纳入当月巡检闭环 | 纳入当月巡检闭环 | 纳入当月巡检闭环 |
| 客户确认超时 | 48 小时 | 48 小时 | 24 小时 |
| 可用率目标 | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| 未达标补偿 | 免当月 10% 月费 | 免当月 20% 月费 | 免当月 30% 月费 |

"次日"与"当日"的口径："次日"指自然日的次日 18:00 前，跨节假日不顺延；"当日"指自然日当日 24:00 前；"三个工作日"按 SLA 计时日历的工作日计算。 全部时限写入配置表，禁止硬编码；改档位不影响已开工单（快照机制）。

5.3 SLA 时钟启停矩阵

| 场景 | 响应时钟 | 恢复时钟 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单创建（ t0 ） | 启动 | 启动 | 按档位生成 resp_due_at / recover_due_at |
| 值守确认（ t1 ） | 停止 | 继续 | 响应达标与否在此判定 |
| 进入待客户确认 | 已停 | 停止 | 停止在工程师标记 " 已解决 " 的时刻 |
| 等待客户响应（联系不上） | 继续 | 暂停 | 客户原因导致的等待不惩罚 MSP ，但响应义务不豁免 |
| 维护窗口（已批准 SLA 排除） | 暂停 | 暂停 | 全程停钟 |
| 待厂商 / 原厂 TAC | 继续 | 继续（可申请部分排除） | 不包含在自动排除内，须逐单申请 |
| 转派 / 改派 | 不重置 | 不重置 | 防止通过转派 " 洗 SLA" ；延误归属原责任人 |
| 重开工单 | 不重置 | 不重置，继续计时 | resp_due_at / recover_due_at 沿用原值；最终恢复时间取实际最后一次恢复 |
| 非工作时段（仅基础档） | 暂停 | 暂停 | 按 SLA 计时日历 |
| 客户主动要求延期 | 暂停（须服务经理批准） | 暂停（须服务经理批准） | 客户书面同意后方可生效 |

5.4 可用率统计口径

| 项 | 口径 |
| --- | --- |
| 可用率 | 1 − 不可用时间并集 ÷ 有效服务时间 |
| 有效服务时间 | 约定服务时段（默认 7×24 ） − 经批准排除的区间 − 未知区间 |
| 不可用判定 | 监控事件处于 PROBLEM 状态的时段；多探测点 全部一致方判定可用 ，不一致取最差值 |
| 依赖重叠 | 按不可用时间 并集 去重，不累加 |
| 未知区间 | 既不计入分子也不计入分母 ，不默认视为可用，单列统计并披露 |
| 最低样本量 | 统计窗口内有效采样覆盖率 ≥90% ，低于则显示 " 样本不足 " 而非达标 |
| 统计窗口 | 自然月；时区 Asia/Shanghai |
| 试运行期 | 上线后 30 天记录并披露， 不触发补偿 ；正式服务期起考核 |

5.5 未达标补偿

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 当月 SLA 达成率 <100% （存在未达标且未被排除的适用工单） |
| 计算方式 | 月费 × 档位比例 （基础 10% / 标准 20% / 高级 30% ），固定免收 |
| 不采用的方式 | 月费 × 比例 × （ 1 − 达成率）的连乘方式 —— 口径复杂、易生争议 |
| 上限 | 档位比例对应金额，即补偿不超过当月月费的 10% / 20% / 30% |
| 适用工单 | P1-P3 且未被 SLA 排除的工单；当月无适用工单不触发也不补偿 |
| 币种与舍入 | 人民币、不含税、四舍五入到元 |
| 跨档变更 | 按费用所属月份的档位执行 |
| 对账审批 | 服务经理发起 → 客户决策人确认 → 财务复核 |

5.6 SLA 排除项（不计入违约）

1. 经服务经理确认的计划内维护窗口； 2. 客户自身原因导致的等待（联系不上确认人、拒绝远程接入、未按约定提供设备权限）； 3. 客户未报备的自行变更所引发的故障； 4. 不可抗力（自然灾害、市政断电、运营商骨干故障）； 5. 超期服役且已书面提示更换、客户未采纳的设备故障； 6. 签约范围外的设备（未纳入台账、未纳管、超出契约设备数）。

排除项必须逐单审批并留痕，禁止批量默认排除。每月在月报中列出当月全部排除项及理由。

6. 工单处理流程

工单是把告警落到人与结果的载体。本节给出状态机、岗位权限、事件绑定、确认关单、重开与升级规则。

6.1 状态机

状态表：

| 状态 | 进入条件 | 允许岗位 | 时钟含义 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建 | 告警关联 / 客户报障 / 手工登记 | 系统 / MSP 值班 | 启动双时钟 | 处理中、已升级 |
| 处理中 | 值守确认或工程师接单 | MSP 值班、二线工程师 | 响应钟停、恢复钟走 | 待客户确认、待厂商、已升级 |
| 待厂商 | 需原厂 TAC 或第三方介入 | 服务经理转出 | 双时钟继续（可申请排除） | 处理中 |
| 待复核 | 监控已恢复，等待根因填写 | 值班 / 二线工程师 | 不计入 SLA | 处理中、待客户确认 |
| 待客户确认 | 工程师标记 " 已解决 " | 工程师触发 | 恢复时钟停止 ，启动确认倒计时 | 已关闭、处理中（重开） |
| 已关闭 | 客户确认 / 超时自动 | 客户 / 系统自动 | 工单解决时长停止 | 重开（ 72 小时内） |
| 已升级 | 超时未确认 / 转派升级 | 系统自动 / 服务经理 | 时钟不重置 | 处理中 |

6.2 岗位与权限

| 环节 | 责任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接单 | MSP 值班工程师 | 7×24 轮班， 5 分钟内确认，超时自动通知值班长 |
| 分派 / 转派 | 服务经理及以上 | 工单列表批量转派仅限服务经理及以上 |
| 处置 | MSP 值班 / 二线工程师 | P1/P2 由二线处置；远程会话需审批（只读免批、读写双人） |
| 标记 " 已解决 " | 工程师 | 触发待客户确认 ，工程师无权代客户确认 |
| 确认解决 | 客户确认人 | 工程师无代确认权限（写死红线，防自说自话关单） |
| 关闭 | 客户确认 / 超时自动 | 自动关单在月报 " 关单质量 " 单列 |
| 重开 | 客户（ 72 小时内） | 重开须填写说明 |
| SLA 排除审批 | 服务经理，并知会客户决策人 | 自审拦截：审批人不得为申请人本人 |
| 报告发布 | 服务经理 | 可退回重生成 |

替补与回避：替补按值班表指定接班人；审批类操作的审批人不得为申请人本人；客户侧确认人至少 1 名（删除最后一名时系统拦截）。

6.3 事件与工单的绑定

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 自动建单 | P1 立即建单（绕过聚合）； P2 立即建单； P3 默认不建单（可配置开启）； P4 不建单，进每日汇总 |
| 聚合 | 同租户 + 同资产 + 同规则， 5 分钟窗口指纹归并； P1/P2 绕过聚合 |
| 绑定关系 | 事件与工单以 tenant + incident 唯一绑定，一工单可关联多事件 |
| 来源标记 | source 区分：监控自动（ monitor ）、客户报障（ customer_report ）、手工登记（ manual ） |
| 手工登记 | 不得伪造监控状态，独立统计，不参与可用率计算 |
| 关闭校验 | 工单关闭前，关联事件必须 已复核 ；存在未复核事件的工单不允许关闭（硬校验） |

6.4 客户确认关单

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 触发 | 工程师标记 " 已解决 " 后，企微推送卡片：故障摘要 + 处置说明 + 【确认解决】【未解决】 |
| 确认 | 客户点【确认解决】 → 工单关闭， close_mode = customer_confirm |
| 未解决 | 客户点【未解决】 → 强制填写说明 → 工单回到 " 处理中 " ，恢复时钟继续 |
| 超时 | 基础档 / 标准档 48 小时、高级档 24 小时无响应 → 自动关闭， close_mode = timeout |
| 统计 | 自动关单数量与占比在月报 " 关单质量 " 单列披露 |
| 时效 | 按钮操作到状态变更延迟 <5 秒；每次确认生成时间戳快照存档 |

6.5 重开

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 窗口 | 关闭后 72 小时内客户可重开；超 72 小时按新故障建新工单 |
| 计数 | reopen_count +1 ，写入工单时间线 |
| 时钟 | resp_due_at / recover_due_at 不重置 ；恢复时钟继续计时 |
| 统计 | 不生成新工单的独立统计，全部时长计入原工单（防止用重开美化 MTTR ） |
| 升级 | 重开次数 ≥2 的工单自动通知服务经理并进入重点跟踪 |

6.6 升级规则

| 档位 | 升级链 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 基础档 | L1 → L2 → 服务经理 | L1 确认后 60 分钟未解决升 L2 ； 4 小时未解决升服务经理 |
| 标准档 | L1 → L2 → 服务经理 | 立即通知 L1 ； 4 小时未解决升 L2 |
| 高级档 | L1 → L2 → 客户管理员 → 服务经理 | 30 分钟未确认升 L2 ； 2 小时未解决升客户管理员 |
| 兜底（全档） | L1 → L2 → 客户管理员 → 服务经理 | 立即 / 15 分钟未确认 / 30 分钟未确认 / 60 分钟未解决 |

每级升级自动通知客户联系人矩阵中的决策人，升级动作对客户可见；

电话未接 2 次自动升下一级并短信告知；

与 SLA 催办（50% / 80% / 100% 时限节点）同时触发时，按"同一工单同一节点只提醒一次"去重；

值班交接每日 18:00，填写接班人与备注，自动汇总未确认 / 处理中 / 待复核三项计数。

7. 三者联动：一条 P1 故障的完整时间线（示例）

下面用一条真实的 P1 故障时间线，把前面三块串起来完整走一遍。

场景：高级档客户，核心交换机上联端口 down，出口全断。

| 时刻 | 事件 | 告警规则 / 恢复规则 | 服务日历 / SLA | 工单流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00:00 | 端口 down 触发严重阈值 | IF-01 ，核心端口，等级上浮 P1 | — | — |
| 09:00:40 | 持续 40 秒仍越限 | 防抖通过，触发告警 | 响应钟 + 恢复钟启动， resp_due_at=09:05 | — |
| 09:00:45 | 电话外呼 + 企微推送 | 灾难级绕过聚合， 30 秒内外呼 | — | 自动建单（新建） |
| 09:03:00 | 值守点击确认 | — | 响应钟停 ， MTTA=3 分钟，达标 | 新建 → 处理中 |
| 09:03:30 | 发起远程会话（只读） | — | — | 只读免审批，全程录屏 |
| 09:25:00 | 切备用链路，端口恢复 | 连续 3 次 up 且观察窗 5 分钟 | 恢复钟停 ， MTTR 待观察窗结束确认 | 处理中 |
| 09:30:00 | 观察窗通过 | 事件 → 已恢复 → 待复核 | MTTR = 25 分钟（待复核不改变 MTTR ） | 进入待复核 |
| 09:45:00 | 工程师填写根因 | 复核完成 | — | 待复核 → 待客户确认 |
| 09:45:10 | 推送确认卡片 | — | 启动 24 小时确认倒计时（高级档） | — |
| 11:20:00 | 客户点【确认解决】 | — | — | 已关闭，解决时长 = 2 小时 20 分 |
| — | 统计归属 | MTTR = 25 分钟 | SLA 达成（响应 3 分钟 <5 分钟、恢复 25 分钟 <1 小时） | 工单解决时长 = 140 分钟 |

这张表要说明的事：MTTR 25 分钟看起来很漂亮，但客户真正摆脱困扰用了 2 小时 20 分钟。两个数字都要报，且不得用 MTTR 冒名顶替解决时长。

8. 待甲方拍板项

以下七项需甲方拍板后，开发方方可排期与报价。

| 序号 | 待确认项 | 影响 | 建议默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础档可用率是否按 7×24 统计 | 影响 99.5% 目标的达成难度与可信度 | 建议按 7×24 ，与标准 / 高级档可比 |
| 2 | 温度类监控的厂商适配范围 | 部分品牌 SNMP 不返回温度，会产生 " 不支持项 " | 先覆盖华为 / 华三 / 锐捷 / 深信服 |
| 3 | 磁盘监控是否只限服务器 | 涉及防火墙日志盘、 AC 是否纳入 | 建议含防火墙与 AC ，纯交换机不纳入 |
| 4 | 待厂商场景是否默认停钟 | 影响 SLA 达成率与合作厂商责任划分 | 建议 不停钟 ，逐单申请排除 |
| 5 | 高级档 P1 响应 5 分钟的可达成性 | 5 分钟需要 7×24 专属小组排班支撑 | 需人力成本核算后确认 |
| 6 | 客户确认超时后自动关单是否计入达成 | 影响关单质量指标 | 建议计入达成，但单列披露 |
| 7 | 恢复观察窗默认 5 分钟是否足够 | 观察窗越长 MTTR 越长、误恢复越少 | 建议维持 5 分钟， flapping 类延长至 15 分钟 |